Содержание

1	Основные сведения об изделии	3

2	Технические характеристики	4

3	Комплектность	5

4	Устройство и принцип действия	5

5	Настройка блока	10

6	Порядок работы	16

7	Маркировка	17

8	Упаковка	17

9	Указание мер безопасности	18

10	Хранение и транспортирование	18

11	Гарантийные обязательства	19

12	Сведения о рекламациях	19

13	Свидетельство о приемке	20

14	Свидетельство об упаковке	20

15	Свидетельство о продаже	20

16	Учет неисправностей при эксплуатации	21

ПРИЛОЖЕНИЕ А  (обязательное)                                                                Габаритные и присоединительные размеры	22

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)                                                                                Схема подключения внешних устройств	24

ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное) Настройка Bluetooth соединения c мобильным приложением БАРС Config	27

Настоящий документ распространяется на блоки автоматические регистрационно-связные БАРС-02-Р-Х-Х (ххх) (далее - блоки), входящие в состав комплекса программно-технического “САДКО”, и предназначен для ознакомления пользователя с устройством и порядком эксплуатации блоков.

В связи с постоянной работой по усовершенствованию конструкции изделия, не ухудшающей функциональные возможности блоков, возможны отличия от настоящего документа.

Редакция от 24.02.2021 г

Разработчик и изготовитель:

АО «ПромСервис», РФ, 433502, г. Димитровград Ульяновской обл.,

ул. 50 лет Октября, 112,

т/ф. (84235) 4-18-07, 4-22-11

e-mail:promservis@promservis.ru,

www.promservis.ru;

отдел продаж т/ф. (84235) 4-22-11, 4-84-93, e-mail: sales@promservis.ru;

служба технической поддержки т. (84235) 4-35-86.

e-mail:support@promservis.ru

| Система менеджмента качества АО «Промсервис» сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Сертификат соответствия НСС-RU-ДЩ01-К-00056-20 от 05.08.2020.. |  |
| --- | --- |

- Основные сведения об изделии

  - Блоки автоматические регистрационно-связные ”БАРС-02-Р-Х-Х” (ххх)  являются элементами программно-технического комплекса “САДКО” или могут использоваться в составе аналогичных систем диспетчеризации.

  - Блоки предназначены для приёма и передачи управляющей информации и архивных данных с подключённых  приборов учёта и/или регулирования на два диспетчерских пункта по каналам сотовой связи, а также информации о срабатывании дискретного входа (2-х входов для БАРС-02-Р-1-П).

  - Блоки   соответствуют требованиям технических условий                               ТУ 26.30.23-024-12560879-2020.

  - В блоках в качестве модуля связи используется абонентская радиостанция стандарта GSM 900/1800 модели SIM 800.

  - Блоки соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования” (декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АЛ16.В.85801/2017 действительна по 07.09.2022 включительно).

  - Блоки предназначены для эксплуатации при следующих условиях окружающей среды: температура окружающего воздуха – от плюс 5 до плюс 50 ºС;

относительная влажность окружающего воздуха – до 80% при температуре плюс   35 ºС и более низких температурах без конденсации влаги; атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа.

  - Габаритные и присоединительные размеры указаны в Приложении А.

  - Обозначение блоков при заказе и в технической документации другой продукции, в состав которой они могут входить:

БАРС - 02 - F - Z - Y(ххх)

Область применения:

02 - для программно-технического комплекса САДКО;

Способ связи:

Р - передача данных по радиосвязи.

Питание блока:

1 -  от сети переменного тока номинальным напряжением ~220В

3 -  от внешнего источника постоянного тока напряжением +12 В.

Тип корпуса:

П – пластиковый

Модель:

220v – встроенный источник питания;

mini – малогабаритный корпус;

R1 – встроенный разветвитель интерфейса RS-232.

Примеры условного обозначения при заказе:

“БАРС-02-Р-3-П (mini) ТУ 26.30.23-024-12560879-2020” означает: блок автоматический регистрационно - связной для ПТК САДКО, передача данных по радиосвязи, питание от внешнего источника постоянного тока напряжением +12 В, в пластиковом малогабаритном корпусе.

- Технические характеристики

  - Технические характеристики блоков приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Стандарт сотовой связи | GSM 900/1800 |  |
| Используемые услуги сотовой связи | GPRS, SMS, CSD, Входящие голосовые вызовы | CSD – 9600 бит/с (V.110 или X.31) |
| Тип используемой SIM карты | microSIM |  |
| Количество каналов связи с диспетчерскими пунктами | 2 | В режиме CSD используется один, 1 – канал (Ch1). |
| Интерфейсы связи блока с приборами учёта/регулирования | RS-232 и RS-485 |  |
| Интерфейс настройки блока | USB-2.0; Bluetooth v3. |  |
| Напряжение питания от: - сети переменного тока; - источник постоянного тока с выходным током от 800mA; | ~220В (50Гц) (12±1,8)В | БАРС-02-Р-1-П БАРС-02-Р-3-П(mini), БАРС-02-Р-3-П(R1) |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 |  |
| Количество дискретных входов: - БАРС-02-Р-3-П(mini) - БАРС-02-Р-3-П(R1) - БАРС-02-Р-1-П(220v) | 1 1 2 |  |
| Габаритные размеры, мм | Приложение А |  |
| Масса не более, кг | 0,1 |  |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 10 000 |  |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |  |

  - Степень защиты блока от проникновения пыли и воды соответствует IP30 по ГОСТ 14254.

  - По устойчивости к воздействию окружающей среды блок соответствует группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931.

  - По устойчивости к механическим воздействиям блок соответствует группе исполнения L1 по ГОСТ Р 52931.

  - Блоки в транспортной таре выдерживают без механических повреждений и без ослабления креплений механико-динамические воздействия в трёх взаимно перпендикулярных направлениях, удары со значениями пикового ударного ускорения 98 м/с² и длительностью ударного импульса 16 мс.

  - Блоки в транспортной таре выдерживают воздействие пониженной (минус 50ºС) и повышенной (плюс 50ºС) температуры.

  - Блоки в транспортной таре влагопрочны при воздействии повышенной влажности воздуха до 95% при температуре плюс 35ºС и более низких температурах, без конденсации влаги.

- Комплектность

  - Комплектность блока указана в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Коли- чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок автоматический регистрационно – связной, заводской №__________________ | БАРС-02-Р-Х-Х (ххх) | 1 | Модификация в соответствии с заказом |
| Паспорт | 26.30.23-024-12560879 ПС | 1 | Совмещён с руководством по эксплуатации |
| Блок питания | БП-12В-1А (либо аналогичный) | 1 | По заказу |
| Антенна (стационарная, либо выносная) |  | 1 | По заказу |
| Кабель соединительный USB 2.0 A вилка – miniUSB вилка 1.8 м |  | 1 | По заказу |
| Кабель нуль модемный DB9F-DB9M | XYC041 1.8 M | 1 | По заказу |
| Кабель интерфейсный DB9F-DB9M (pin-to-pin) | XYC013 1.8 M | 1 | По заказу |

- Устройство и принцип действия

  - Конструктивно блоки выполнены в пластиковом корпусе. На лицевой панели расположены светодиодные сигнальные индикаторы. На стенке корпуса установлен ВЧ-разъём (тип SMA) для подключения GSM-антенны. Подключение к блоку дискретных датчиков и вторичной аппаратуры осуществляется соединительными кабелями через клеммы согласно схеме подключения (Приложение Б).

  - Внешний вид блока модификации БАРС-02-Р-1-П(220v) представлен на   Рисунке 1а, модификации БАРС-02-Р-3-П(R1) представлен на Рисунке 1б, модификации БАРС-02-Р-3-П(mini) представлен на Рисунке 1в.

Рисунок 1а – Внешний вид БАРС-02-Р-1-П(220v)

в комплектации со стационарной антенной (п.3.1)

Рисунок 1б – Внешний вид БАРС-02-Р-3-П(R1)

в комплектации со стационарной антенной (п.3.1)

Рисунок 1в – Внешний вид

БАРС-02-Р-3-П (mini)  в комплектации со стационарной антенной (п.3.1)

В состав блока входят следующие основные элементы:  стационарная GSM-антенна (поз.1) либо выносная, сигнальные светодиоды (поз.2), разъем miniUSB тип B (поз.3), держатель microSIM-карты (поз.4) клеммы и разъёмы подключения внешних устройств по цифровому интерфейсу RS-485 и RS-232, клеммы подключения питания и дискретного сигнала(ов).

  - Объектом мониторинга блока являются измеренные параметры потребления энергоресурсов, регистрируемые в архивах приборов учёта, а также текущая и архивная информация приборов погодного регулирования. Дополнительно в памяти блока фиксируется состояние узла учёта (срабатывание датчиков,  подключенных к дискретному входу).

  - Принцип действия блока заключается в обеспечении считывания текущей, архивной и настроечной информации с прибора учёта и/или регулирования, и её передачи по каналам мобильной связи стандарта GSM 900/1800 в режиме GPRS или CSD на два или один диспетчерских компьютера, подключённых к сети Internet.

  - Блок поддерживает два аппаратных интерфейса: RS-232 и RS-485. В работе могут одновременно использоваться оба интерфейса, если опрос производится двумя разными диспетчерскими серверами. Используемый  интерфейс определяется настройками системы диспетчеризации.

  - В режиме GPRS установка сеанса связи выполнятся автоматически, либо по запросу (голосовой    вызов на номер SIM-карты или  SMS-сообщение    c текстом: CONNECT).

  - Автоматическое соединение с диспетчерским компьютером происходит при включении питания блока или по расписанию.

  - При соединении с диспетчерским ПК по запросу, блок ожидает входящего вызова или SMS-сообщения. При поступлении вызова, блоком выполняется проверка номера вызывающего телефона, на совпадение с номером указанном при настройке. При совпадении номера блок выполняет процедуру подключения к соответствующему диспетчерскому ПК.

  - Принцип работы блока в режиме CSD заключается в установлении однократного сеанса связи только с одним диспетчерским пунктом, посредством GSM-модема, и обмена данными с приборами учёта/регулирования в течение сеанса. При этом в процессе настройки блока, режим GPRS должен быть отключен, а коммуникационный порт (интерфейс) блока настроен под конкретный прибор учёта.

  - К дискретному входу  рекомендуется подключать сигнальные выходы пожарных извещателей ИП-212-41М, датчиков затопления (контроля) “Н2О Контакт”, извещателей      магнито-контактных ИО-102-26 (допустимы аналоги), либо дискретные пассивные выходы приборов учёта или регулирования.

  - В случае поступления сигнала на дискретный вход блока, информация о событии транслируется на диспетчерский компьютер, а также (при соответствующей настройке блока) на служебные мобильные телефоны (до 2 номеров) в виде SMS-сообщений задаваемого содержания.

  - В диспетчерском ПО “САДКО-Тепло” выполняется отображение показателя качества связи блока по месту эксплуатации. С указанной целью диспетчерский компьютер один раз в 2 мин запрашивает служебную информацию с блока. Трансляция текущих или архивных данных с прибора учёта на диспетчерский компьютер выполняется по расписанию или по требованию оператора (для минимизации затрат рекомендуется в ночное время).

  - Контроль уровня сигнала сотовой связи возможен также с помощью Bluetooth соединения через мобильное приложение.

  - В блоке заложена функция обновления встроенного программного обеспечения. Функционально поддерживается как локальное (по месту эксплуатации), так и удалённое обновление программного обеспечения.

  - Свечение индикатора качества связи «», расположенного на лицевой крышке блока, индицирует режимы работы прибора, указанные в таблице 3:

Таблица 3 – Световая индикация режимов работы блока.

| Световая индикация «» |  | Описание процесса |
| --- | --- | --- |
| GPRS | CSD |  |
| Включается на 1 секунду |  | Включение питания |
| Не горит 15 секунд |  | Режим ожидания команды от ПК для перевода блока в режим настройки |
| Мерцает 1 раз в секунду |  | Поиск сети GSM |
| Мерцает 1 раз в 3 секунды |  | Регистрация у оператора сотовой связи, настройка параметров связи в режиме GPRS |
| Мерцает с частотой 2 Гц |  | Индикация качества связи при наличии связи с диспетчерским ПК или ожидании запроса связи. - неустойчивая связь |
| Мерцает с частотой 5 Гц |  | - устойчивая связь |
| Мерцает с частотой 14 Гц |  | - отличное качество связи |
| Непрерывно светится |  | Модуль GSM выключен (работа по расписанию или пауза переподключения модуля GSM) |

При несостоявшемся подключении в выделенный период времени модуль GSM выключается, светодиодный индикатор «» непрерывно светится до следующей стадии подключения;

Светодиодные индикаторы «Ch1», «Ch2», расположенные на лицевой крышке блока (Рисунок 1) индицируют наличие соединения с серверами сбора данных по каждому каналу. При попытках подключения к требуемому серверу сбора данных кратковременно (~ 1с.) включается соответствующий индикатор. При наличии устойчивого соединения в режиме GPRS, соответствующий номеру канала светодиодный индикатор горит непрерывно.

При    наличии  соединения в  режиме CSD,  включается    только   светодиодный индикатор «Ch1».

  - Модификация БАРС-02-Р-3-П(R1)  оснащена разветвителем интерфейса RS-232, выполненном на электромагнитных реле. Для подключения внешнего модема и опрашиваемого прибора учёта/регулирования в блоке присутствуют два разъёма DB-9 с соответствующей маркировкой. В исходном состоянии, при отключенном питании блока или в отсутствии информационного обмена между блоком и прибором учёта/регулирования, линии интерфейса RS-232 внешнего модема соединены с прибором. В процессе работы блок постоянно отслеживает информационную активность внешнего модема и в зависимости от установленного при настройке параметра «Приоритет для RS-232», выполняет переключение линий связи интерфейса RS-232 по следующему алгоритму:

- если установлен приоритет БАРС-02-Р-3-П(R1), то в случае диспетчерского запроса,  блок переключит линии интерфейса на свой порт в течение 5 миллисекунд, вне зависимости от наличия информационного обмена между внешним модемом и прибором учёта/регулирования. По завершении информационного обмена с прибором, блок вернёт состояние подключения интерфейса RS-232 в исходное состояние (внешнему модему);

- если установлен приоритет внешнего модема, то при обнаружении диспетчерского запроса блок будет находиться в ожидании освобождения канала внешним модемом (до завершения настраиваемой паузы с момента последнего переданного  внешним модемом информационного байта). При возможности соединения с опрашиваемым прибором блок переключит линии интерфейса на свой порт до завершения сеанса опроса, либо до момента возобновления активности внешнего модема.

Примечание: в случае пересечения сеансов опроса прибора учёта/регулирования блоком и внешним модемом возможны ошибки приёма-передачи данных из-за переключений линий связи интерфейса RS-232. Для исключения коммутационных ошибок перед запросом информации рекомендуется предварительно высылать сообщение произвольного содержания с последующей паузой, либо высылать запрос повторно при возникающих сбоях соединения.

Для идентификации состояния интерфейса RS-232 на корпусе блока установлен светодиодный индикатор, светящийся при опросе прибора учёта/регулирования через БАРС-02-Р-3-П(R1) (Рисунок 1б, поз.2). Наличие в блоке дополнительного интерфейса RS-485 не влияет на работу разветвителя интерфейса RS-232.

- Настройка блока

  - Перед установкой по месту эксплуатации каждый блок должен быть сконфигурирован с помощью сервисного ПО “Конфигуратор БАРС” (v 4.2.3.1 и выше) для ПК или для смартфона “Барс Config v 1.2.х” (Приложение В), доступного  на сайте www.promservis.ru, а также комплекса программно-технического “САДКО”.

  - Для настройки с ПК обеспечить соединение блока с ПК одним из следующих способов:

- Подключить ПК через кабель USB/miniUSB (далее USB-кабель) к разъему miniUSB тип B (Рисунок 1 поз.3).

- Подключить COM-порт ПК к интерфейсу RS-232 блока (кроме модификации БАРС-02-Р-3-П(R1));

- Подключить COM-порт ПК через преобразователь RS-232/RS-485 к интерфейсу RS-485 блока;

Для подключения блока к ПК через USB-кабель, требуется предварительно установить драйвер виртуального COM-порта (STMicroelectronics VCP_V1.3.1_Setup.exe), доступный на сайте www.promservis.ru.

  - Подать питание на блок и определить номер COM-порта (для   виртуальных COM-портов возможность определения порта появляется только после включения устройства).

  - Запустить на ПК ПО “Конфигуратор БАРС”.

  - В основном окне программы настройки нажать кнопку “Параметры соединения” и задать параметры, представленные на рисунке 2.

Рисунок 2 – Настройка параметров соединения

  - Нажать кнопку “Соединиться c контроллером” (интерфейс программы представлен на рисунке 3).

  - После подачи блоком светового сигнала индикатором «» на лицевой панели (Рисунок 1), не позднее 15 с  нажать  кнопку  “ОК”. Подключение к блоку через разъём miniUSB возможно в любой момент времени работы блока. При сообщении об успешном соединении нажать кнопку “Считать из контроллера”, при этом текущие настройки отобразятся в соответствующих полях (рисунок 4).

Рисунок 3 – Основное окно программы настройки

  - Для работы блока в режиме GPRS необходимо задать параметры подключения к Internet сети для каждого канала:

- Идентификатор контроллера – строка, состоящая из цифр, символов латинского и русского алфавита, а также знаков пробела и ‘-‘. Идентификатор должен совпадать с названием узла учета, который он обслуживает, и быть уникальным в пределах системы диспетчеризации. Максимальная длина идентификатора (единого для двух каналов) – 127 символов.

- Точка доступа и пароль – указываются провайдером услуг сотовой связи для канала связи GPRS.

- IP адрес сервера – указывается IP адрес сервера сбора данных, выданный провайдером услуг Internet. Если один из каналов связи не используется необходимо записать нулевой IP адрес (0.0.0.0) в соответствующее поле настройки блока. В указанном варианте возможна только передача на заданный телефонный номер канала SMS-сообщения о срабатывании дискретного входа блока.

- Порт сервера - номер TCP порта сервера сбора данных. По умолчанию равен 2780. Не следует менять это значение без необходимости.

- Тайм-аут прозрачного канала – время, через которое контроллер выходит из режима “прозрачной” пересылки данных (команд) прибору учета. Отсчитывается  с  момента  последних  переданных   данных     по   каналу    связи GPRS.

- Телефон 1, Телефон 2 – номера сотовых телефонов, на которые будет отправлено SMS сообщение об изменении состояния дискретного входа контроллера. Также указанные номера сотовых телефонов, используются для вызова при установке сеанса связи по запросу (Телефон 1 закреплён за “Ch1” – каналом связи, Телефон 2 – за “Ch2” – каналом связи).

- Пауза переподключения в минутах – промежуток времени, через который контроллер будет пытаться установить связь с сервером сбора данных при сбое в случае автоматического соединения с диспетчерским ПК (см. п. 4.7).

- График работы – начальное и конечное время суток, в которое контроллер будет предпринимать попытки установления связи с сервером сбора данных. Вне этого промежутка времени подключение контроллера к серверу сбора данных исключено.

- SMS управление настройками – разрешить (галочка)/ запретить с помощью SMS настраивать IP адреса и порты серверов сбора данных, а также включать/выключать режим GPRS.

- Режим GPRS – включить (галочка)/ выключить режим пакетной передачи данных GPRS. При выключенном режиме GPRS, обмен с сервером сбора данных возможен только в режиме CSD.

- «Удалённое вкл.» – включить (галочка)/ выключить установку сеанса связи по запросу (голосовой вызов или SMS-сообщение c текстом: CONNECT) для выбранного канала связи. При отсутствии номера телефона диспетчера установка сеанса связи невозможна.

- Период сборки пакета (мс) – интервал времени ожидания между пакетами данных в кадре (подбирается экспериментально для каждого прибора учёта).

Рисунок 4 – Основное окно программы настройки БАРС

  - Для модификации БАРС-02-Р-3-П(R1) (со встроенным разветвителем интерфейса RS-232) при подключении внешнего модема дополнительно требуется установить приоритет доступа к интерфейсу подключенного прибора учёта/регулирования (см п.4.17).

  - В режиме GPRS, выбор типа и параметров интерфейса связи с прибором учёта осуществляется диспетчерским ПО автоматически, при установке прозрачного канала связи.

  - Для работы блока в режиме CSD необходимо отключить режим GPRS (убрать галочку «Режим GPRS», рисунок 4), а в разделе CSD указать тип и параметры интерфейса связи с прибором учёта:

- Тип интерфейса – выбор типа интерфейса, через который контроллер будет подключен к прибору учета (RS-232 или RS-485).

- Скорость – скорость обмена через коммуникационный порт контроллера. По умолчанию – 9600 бод.

- Проверка – наличие и вид проверки четности при обмене через коммуникационный порт блока. По умолчанию – проверки нет.

- Стоповых бит – количество стоповых бит при обмене через коммуникационный порт блока. По умолчанию – 1 бит.

  - Настройка дискретного входа осуществляется заданием группы параметров Вход Di:

- Код НС – код, который будет зафиксирован в памяти блока и передан серверу сбора данных при изменении состояния дискретного входа. Оставьте значение нулевым, если вход не используется.

По умолчанию в диспетчерском ПО “САДКО-Тепло” используются следующие коды событий (при размыкании контактов): 1 – открытие шкафа, 2 – затопление, 3 – пожар. При замыкании контактов формируется код равный указанным значениям с прибавлением числа 0х80 (например, 0х81 – закрытие шкафа);

- SMS – признак необходимости отсылки SMS сообщения на сотовый телефон в случае изменения состояния дискретного входа. Текст SMS вводится латинскими символами и цифрами (не более 30 символов). Если поле “Текст SMS” пустое, то сообщение не отправляется;

- “на замыкание” – установка признака изменения состояния дискретного входа, которое приведет к отправке SMS-сообщения: при установленной галочке – замыкание дискретного входа, при снятой – размыкание.

Примечание: для модификации БАРС-02-Р-1-П(220v) дополнительно, при необходимости, возможна настройка указанной группы параметров для второго дискретного выхода.

  - Информирование пользователя о разрыве связи с диспетчерским пунктом осуществляется SMS уведомлением. Настройка времени задержки отправки однократного SMS-сообщения «NO CONNECT» выполняется в ПО «Конфигуратор БАРС». Функция доступна только при автоматической установке сеанса связи. Значение «0» отключает функцию.

  - Информирование пользователя о работоспособности блока при ожидании запроса на подключение к диспетчерскому ПК осуществляется SMS оповещением «CONNECT ОК» с задаваемой периодичностью.

Для дополнительной идентификации блока в системе диспетчеризации используются параметры: “Заводской номер блока” (доступный для редактирования) и идентификационные параметры SIM-карты.

  - Управление работой блока возможно с помощью SMS-сообщений. Активация функции осуществляется в ПО «Конфигуратор БАРС». Для защиты функций SMS-управления IP-адресами каналов связи, вкл./выкл. режима GPRS, удаленного обновления ПО блока, необходимо установить пароль (Латинский алфавит и цифры до 16 символов, по умолчанию пароль не установлен).

SMS-управление позволяет:

- включить режим GPRS (посылка SMS на телефонный номер блока с сообщением: GPRSON˽пароль),

- выключить режим GPRS (GPRSOF˽пароль),

- настроить канал связи посылкой SMS в виде:

CSINM˽X.X.X.X˽YYYY˽пароль

где N= 1 или 2 (канал), M=1 или 2 (основной или резервный), X.X.X.X IP- адрес сервера, YYYY порт сервера (символ «˽»  означает пробел).

Примечание:Настройка параметров резервных IP-адресов для каждого канала c помощью ПО «Конфигуратор БАРС» невозможна.

Функция SMS-управления по умолчанию выключена.

Пример:

- GPRSON pass – включить режим GPRS, выключить режим CSD;

- GPRSOF pass – выключить режим GPRS, включить режим CSD;

- CSI21 94.198.1.100 2794 pass – назначить на канал №2 основной IP-адрес 94.198.1.100;

- CSI11 0.0.0.0 9999 pass – выключить канал связи №1 (порт сервера должен быть ненулевой).

  - Нажав кнопку “Записать в контроллер”, записать заданные параметры в энергонезависимую память контроллера и синхронизировать текущее время контроллера с системным временем ПК.

  - Для контроля корректности записи нажать кнопку “Считать из контроллера”.

  - Наборы параметров можно хранить в файлах конфигурации. Для загрузки параметров из файла нажмите клавишу «Загрузить из файла». На экране появится стандартное окно открытия файла. После выбора файла и нажатия клавиши «Открыть» параметры будут загружены и отображены в соответствующих полях.

  - Для сохранения текущих параметров в файл нажмите клавишу «Сохранить в файле». На экране появится стандартное окно сохранения файла. После задания имени файла и нажатия клавиши «Сохранить» параметры будут записаны в файл.

  - Для совершенствования функциональных возможностей БАРС при эксплуатации допускается замена резидентного программного обеспечения блока. Для обновления ПО контроллера блока нажмите клавишу «Обновить ПО». На экране появится окно ввода текущего пароля.

  - После ввода текущего пароля (если нет пароля, то поле ввода оставить пустым) нажать кнопку «Да», на экране появится стандартное окно открытия файла. После выбора файла с расширением .bin и нажатия клавиши «Открыть» производится проверка версии ПО и начинается процедура загрузки данных (отображена шкалой процесса записи). В случае удачной загрузки ПО, контроллер перезагружается. Если во время обновления произошел сбой, то рекомендуется выключить БАРС и начать процедуру обновления ПО с момента включения.

  - Отключить питание блока и только после этого отключить соединительный кабель от ПК.

- Порядок работы

  - Во время монтажных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ!

  - Снять лицевую крышку блока, с помощью отвёртки с прямым шлицем.

  - Установить microSIM-карту в держатель (поз. 3) (Рисунок 1) с активированной услугой передачи данных по GPRS-каналу (для работы по запросу, дополнительно необходима услуга голосового вызова и(или) SMS), либо с активированной услугой передачи данных в режиме CSD и отключённой функцией проверки PIN-кода.

  - Держатель для microSIM карты в модификации БАРС-02-Р-3-П(mini) оборудован механизмом Push-Push, позволяющим устанавливать и извлекать карту одним нажатием. Для установки (извлечения) использовать тонкий предмет (например, шлиц отвёртки), для нажатия на карту до щелчка. В остальных модификациях держатель карты предполагает установку microSIM карты в ложемент с последующей фиксацией прижимной рамкой.

  - Подключить соединительный кабель от прибора учёта/регулирования к контактам клемм согласно схеме подключения (Приложение Б).

  - При необходимости подключить к блоку источник дискретного сигнала (охранно-пожарный дискретный датчик и т.д.), учитывая схему входного каскада (Приложение В).

  - Монтаж линии связи RS-485 на расстояние более 10 м выполнять кабелем типа «витая пара». При скоростях передачи выше 38400 бит/с и с длиной линии более 100 м на концах линии необходимо устанавливать согласующие резисторы сопротивлением 120 Ом, уменьшающие отражения сигнала.

  - При соединении удалённых друг от друга приборов, датчиков убедиться в отсутствии разницы потенциалов между общими цепями и в правильности выполнения заземления.

  - Запрещается совместная прокладка в одном жгуте, кабель-канале сигнальных кабелей (RS-232, RS-485, импульсный выход, датчики температуры и давления) и силовых проводов (сеть 230/400 В, реле, электромагнитные клапаны, частотные преобразователи).

  - Выполнить подключение GSM - антенны к блоку, соединив её с высокочастотным разъёмом на стенке корпуса.

  - Подключить блок к внешнему источнику постоянного тока +12 В (для модификаций БАРС-02-Р-3-П(mini) и БАРС-02-Р-3-П(R1)) согласно схеме подключения (Приложение В)   и   подать напряжение.       Для    модификации БАРС-02-Р-1-П(220v) включение блока выполняется подачей сетевого питания ~220В на соответствующие клеммы.

ВНИМАНИЕ! Все монтажные операции необходимо выполнять аккуратно, без приложения излишних усилий.

  - Убедиться     в    корректности   включения   по  кратковременному    (в течение 1 с)    свечению светодиодного индикатора «».

  - Убедиться в штатном запуске рабочего режима блока по мерцанию светодиодного индикатора  «» по истечении 15 с после включения.

  - Убедиться в установлении канала связи с диспетчерскими ПК по индикаторам каналов «Ch1», «Ch2». Следует учитывать, что сам процесс установления связи может занять некоторое время, зависящее от работоспособности всех элементов среды передачи данных.

  - В случае выносного варианта антенны, после подключения, установить антенну в зоне наилучшего качества приёмного сигнала. Определить оптимальное местоположение антенны по максимальной частоте мерцания светодиодного индикатора качества связи «».

  - Установить лицевую крышку блока. При необходимости опломбировать место сочленения крышки с корпусом самоклеящейся пломбой.

- Маркировка

  - На лицевых крышках корпуса блоков нанесена следующая информация:

- товарный знак и название изготовителя;

- условное обозначение изделия;

- страна изготовитель.

  - На стенке корпуса блока установлен шильд с заводским номером, обозначением ТУ, единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

  - Информация об адресе изготовителя, о наименовании страны изготовителя, основном предназначении, сроке службы, средней наработке на отказ, гарантийных сроках эксплуатации, хранения и транспортирования указаны в паспорте блока.

- Упаковка

  - Упаковку блоков производить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40ºС и относительной   влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

  - Блок поместить в транспортную тару – картонную коробку. Допускается групповая упаковка.

  - Эксплуатационная документация должна быть упакована в пакеты из полиэтиленовой плёнки и вложена внутрь коробки.

- Указание мер безопасности

  - При монтаже и эксплуатации блока необходимо соблюдать “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей”, “Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, требования   ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ Р 52931.

  - К работе с блоком допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию на изделие, прошедшие инструктаж по технике безопасности в соответствии с инструкциями, действующими на предприятии, которое монтирует и эксплуатирует приборы данного типа.

  - Должно быть обеспечено надежное крепление блоков к DIN-рейке. Любые подключения к блоку и работы, связанные с техническим обслуживанием, производить только при отключенном блоке. Не допускается эксплуатация блока после попадания влаги на контакты клеммников или внутрь прибора.

  - Во избежание возникновения аварийных ситуаций,  приводящих к выходу из строя блока, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

-  поручать ремонт, техническое обслуживание блока случайным лицам;

- доступ посторонних лиц в места проведения работ по техническому обслуживанию блока.

  - Не допускается эксплуатация блока во взрывоопасных помещениях.

- Хранение и транспортирование

  - Блок должен храниться в сухом помещении в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию. Специального технического обслуживания при хранении блока не требуется.

  - Транспортирование блоков может осуществляться всеми видами транспорта, в том числе воздушным в герметизированных отсеках. Предельные условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха – от минус 50 до плюс 50 °С;

- относительная влажность воздуха – до 95 %;

- амплитуда вибрации при частоте от 5 до 35 Гц – не более 0,35 мм.

  - После транспортирования при отрицательных температурах вскрытие транспортной тары можно производить только после выдержки в течение 24 ч в отапливаемом помещении.

  - Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков.

- Гарантийные обязательства

  - Изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям технических условий ТУ 26.30.23-024-12560879-2020 при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок хранения – 6 мес. со дня продажи.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня продажи блока.

  - Изготовитель несет гарантийные обязательства при выполнении следующих условий:

- отсутствуют механические повреждения элементов изделия;

- отсутствуют признаки перегрева блока;

- отсутствуют признаки неправильного подключения блока к вторичной аппаратуре, источнику питания;

- монтажные и пуско-наладочные работы произведены специализированной организацией, сотрудники которой обучены изготовителем  выполнению указанных работ;

- предъявлен паспорт на изделие с отметкой отдела технического контроля и отдела продаж АО “ПромСервис”

  - В случае устранения неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации гарантийный срок продлевается на время, в течение которого блок не использовался.

  - По истечении гарантийного срока ремонт осуществляется по отдельному договору между потребителем и изготовителем.

- Сведения о рекламациях

  - Изготовитель устраняет неисправности за счёт потребителя в случае, если блок вышел из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации,  а также нарушений условий хранения и транспортирования транспортными организациями.

  - В случае возникновения неисправностей рекламационный акт должен быть составлен в течение пяти суток с момента обнаружения эксплуатирующей организацией дефекта и выслан изготовителю или в региональный сервисный центр в течение пяти суток после составления.

  - Общий срок представления изготовителю рекламационного акта не должен превышать тридцать суток с момента обнаружения неисправности.

- Свидетельство о приемке

Блок автоматический регистрационно-связной “БАРС-02-Р-__-__ (____)”,                   заводской № _________________ соответствует техническим условиям
 ТУ 26.30.23-024-12560879-2020  и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 	“___”_______________

М.П.

Подпись ОТК	____________________

подпись, фамилия, инициалы

- Свидетельство об упаковке

Блок автоматический регистрационно-связной “БАРС-02-Р-__-__ (____)”,                  заводской № _________________ упакован согласно требованиям технических условий ТУ 26.30.23-024-12560879-2020.

Дата упаковки 	“___”_______________

Упаковку произвёл  _________________

подпись, фамилия, инициалы

- Свидетельство о продаже

Блок автоматический регистрационно-связной “БАРС-02-Р-__-__ (____)”,                  заводской № _________________

Дата продажи	    “___”_______________

Отдел продаж           ___________________

подпись, фамилия, инициалы

- Учет неисправностей при эксплуатации

Учёт неисправностей следует приводить в таблице 4.

Таблица 4

| Дата и время выхода из строя | Характер (внешнее проявление) неисправности | Причина неисправности (отказа) | Принятые меры по устранению неисправности и отметка о рекламации | Подпись лица, ответственного за устранение неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Габаритные и присоединительные размеры

при комплектации блока стационарной антенной (п.3.1)

Рисунок А.1 БАРС-02-Р-1-П(220v)

Рисунок А.2 БАРС-02-Р-3-П(R1)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(продолжение)

Рисунок А.3 БАРС-02-Р-3-П(mini)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Схема подключения внешних устройств

Рисунок Б.1 БАРС-02-Р-1-П(220v)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(продолжение)

Рисунок Б.2 БАРС-02-Р-3-П(R1)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(продолжение)

Рисунок Б.3 БАРС-02-Р-3-П(mini)

Таблица  – Назначение контактов подключения внешних устройств

| Контакт | Цепь | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | RX | Интерфейс RS-232 для подключения прибора учёта или регулирования |
| 2 | TX |  |
| 3 | GND |  |
| 4 | GND | Подключение источника питания |
| 5 | +12В |  |
| 6 | Di+ | Дискретный вход |
| 7 | Di- |  |
| 8 | RTS | Выход +12В для питания интерфейсов приборов учёта или регулирования с потреблением до 200 мА |
| 9 | A | Интерфейс RS-485для подключения прибора учёта или регулирования |
| 10 | B |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Настройка Bluetooth соединения c мобильным приложением БАРС Config

Переписать установочный файл ru.promservis.Bars_Config.apk на смартфон с ОС Android V.6 и выше. Установить приложение, запустив установочный файл. Найти    на   рабочем   столе  смартфона  значок   и  запустить  приложение БАРС Config. Включить питание БАРС-02 с установленной SIM картой. Нажать кнопку НАСТРОЙКИ BLUETOOTH (Рисунок В.1, а). В появившемся окне включить Bluetooth, (Рисунок В.1,б). Найти и выбрать доступное устройство с именем BARS02_хххххх, где х-заводской номер устройства. В появившемся окне ввести последние 4 цифры заводского номера БАРС-02 (Рисунок В.1,в) и нажать кнопку ОК.

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

Рисунок В.1 – Установка связи БАРС-02 со смартфоном на ОС

«Android v6»

В программе БАРС Config нажать кнопку «СКОПИРОВАТЬ СПИСОК УСТРОЙСТВ». При успешном подключении в области Подключенные устройства появится кнопка с наименованием устройства (Рисунок В.2, а). Нажать кнопку и дождаться считывания настроек БАРС-02 (Рисунок В.2, б), при успешном считывании в верхнем правом углу с задержкой соединения отобразиться символ:  , с указанием качества GSM сигнала.

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок В.2 – Мобильное приложение БАРС Config

Выполнить конфигурацию БАРС-02, скорректировав настройки согласно описанию, изложенному в разделе 5 (Настройка блока). Для записи настроек нажать на три точки в правом верхнем углу экрана (рисунок В.3, а), и выбрать пункт «Записать» (рисунок В.3, б).

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок В.3 – Запись настроек блока.
ДЛЯ ЗАМЕТОК

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № ИИ | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |